## EU Prohlášení o shodě

v souladu se směrnicí 2014/68/EU (tlaková zařízení)

VÝROBCE

Název: KZWM Ogniochron S.A.

Adresa: Andrychów, ul. Krakowska 83c

Prohlašujeme tímto, že tlakové zařízení (tlaková zařízení), které je specifikováno dále 
(která jsou specifikována dále), odpovídá (odpovídají) základním požadavkům na bezpečnost a zdraví dle směrnice Evropské unie č. 2014/68/EU (tlaková zařízení).

Používání zařízení v rozporu s jeho určením vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Soubor tlakových zařízení

| Popis: | Práškový hasicí přístroj |
| --- | --- |
| Číslo série, typu (viz štítek a označení*): | GP-1x ABC/MP (P1F/MP) | GP-2x ABC/PM/MM (P2F/PM,P2F/MM) | GP-4x ABC/MP (P4F/MP) | GP-6x ABC/MM/MP (P6F/MM, P6F/MP) |
| Objem nádrže / hmotnost náplně (L/kg) | 1,05 / 1 | 2,3 / 2 | 5,0 / 4 | 6,7 / 6 |
| Plnicí tlak hasicího přístroje při 20oC (bar) | 12±0,5 | 10±0,5 ; 15±0,5 | 15±0,5 | 15±0,5 |
| Rok výroby: | 2017 |
| Použité harmonizované normy: | PN-EN 3-8 |
| Ostatní technické normy a specifikace: | PN-EN 3-10 |
| Ostatní použitelné směrnice: | - |
| Použitý modul posuzování shody: | Typ: X | PS [bar] | PT [bar] | TS min/max [0C] |
| Tlaková soustava: | Modul H | 17/17,2 | 25/27 | -30/60 |
| Nádoba | Modul H | 17/17,2 | 25/27 | -30/60 |
| Ventil | SEP čl. 4 §3 | 17/17,2 | 25/27 | -30/60 |
| Manometr | SEP čl. 4 §3 | 10-15 | n/a | -30/60 |
| Hadice | SEP čl. 4 § 3 | Min. tlak při roztržení 52 bar | -30/60 |
| Č. osvědčení o shodě s předpisy ES | CE-0062-PED-H-KOG 001-16-POL |

Notified Body: Bureau Veritas S.A. nr 0062 Newtime - 52 Boulevard du Parc - Ile de la Jatte - 92200 Neuilly sur Seine, France.

Poznámky: * Na výrobním štítku zařízení je uvedeno označení typu (GP-xx-xxx-xx) a na nádrži číslo výrobní šarže v podobě rok/měsíc/číslo výrobní šarže pro rok/měsíc, např. 16/07/13 Označení typu a čísla výrobní šarže zajišťuje úplnou identifikaci výrobku uvedeného na trh.

PODPIS ZÁSTUPCE VÝROBCE

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Stanisław Grabowski	FUNKCE: VEDOUCÍ ŘÍZENÍ JAKOSTI

Místo/datum: V Andrychově 19.7.2016

Řízení jakosti tel. +48 33 875 10 70 linka 119, e-mail: s.grabowski@ogniochron.eu

###### Děkujeme Vám, že jste zakoupili náš výrobek. Tento produkt je vyroben z nejkvalitnějšího materiálu pod dohledem a kontrolou zkušených inženýrů, odpovídá také všem bezpečnostním předpisům platným v Evropské unii. Prostudujte si prosím a dodržujte pokyny pro obsluhu hasicího přístroje, které jsou uvedeny dále.

Pokyny pro obsluhu hasicích přístrojů typu GP x se značkou 	    0062

###### Popis výrobku

Přenosný hasicí přístroj je tlakovým zařízením, které se skládá ze svařované nádoby a ventilu.

Ventil je vybaven kontrolní přípojkou vybavenou uzavíracím ventilem a filtrem. Na přání zákazníka lze místo ukazatele tlaku namontovat záslepku. Tato přípojka umožňuje provádět měření aktuálního tlaku v nádobě kontrolním manometrem. V hasicím přístroji GP x se jako hasební látka používá hasicí prášek. Typ a název prášku je uveden na typovém štítku. Hnacím plynem, který zajišťuje vytlačování hasicího prášku, je stlačený dusík (N2).

- Rozsah použití

Přenosný hasicí přístroj je určen pro hašení požárů menšího rozsahu.

Hasicí přístroj typu BC je určen pro hašení hořlavých kapalin (benzínu, nafty, maziv) a plynů.

Hasicí přístroj typu ABC hasí, kromě výše uvedených látek, také hořící pevné látky organického původu.

Hasicí přístroj je určen pro použití při teplotách – viz informace na etiketě.

Výstraha: Při hašení elektrických zařízení postupujte opatrně – lze hasit zařízení výhradně do 1000 V ze vzdálenosti 1 m, případně se řiďte doplňujícími informacemi uvedenými na etiketě.

- Uvedení hasicího přístroje do chodu

Způsob použití, který je uveden dále, zobrazují také piktogramy na hasicím přístroji:

- sejměte hasicí přístroj ze závěsu,

- vytáhněte zabezpečovací závlačku,

- přibližte se s hasicím přístrojem na vzdálenost cca 1-2 m od hořícího materiálu a nasměrujte výstupní trysku na zdroj ohně,

- přitlačte páku ventilu k tělesu ventilu,

- oheň haste stříkajícím proudem prášku.

Hasicí přístroj používejte ve svislé poloze, jak je uvedeno na etiketě.

- Obecné požadavky na bezpečnost pro hasicí přístroj.

Hasicí přístroj je tlakovým zařízením, které při nevhodném používání může ohrozit zdraví i život. Chraňte před dětmi!

- Hasicí přístroje umístěte nejlépe na vhodné držáky, na volných a dobře přístupných místech, maximálně 1,5 m nad podlahou (tuto hranici nesmí převyšovat horní páka ventilu)

- V motorových vozidlech musí být vždy upevněny ve speciálních úchytech, které zabraňují jejich vypadnutí.

- Hasicí přístroje mohou demontovat a jejich pravidelné prohlídky provádět pouze oprávněné osoby a servisní organizace.

- Chraňte hasicí přístroje před mechanickým poškozením.

- Poškozené nádoby a nádoby s viditelnou korozí nelze opravovat.

- Hasicí přístroj používejte v souladu s jeho určením a přiloženým návodem.

- Hasicí přístroj nevystavujte přímému působení slunečního záření nebo jiných zdrojů tepla a působení nepříznivých chemických a atmosférických činitelů.

- Nemiřte výstupní tryskou po odstranění závlačky na tvář!  Zabráníte tak náhodnému zasažení očí a dýchacích cest.

- K běžné údržbě hasicího přístroje používejte vlhký hadřík, nepoužívejte prostředky obsahující detergenty.

- Používání hasicího přístroje bez etikety nebo s nečitelnou etiketou je zakázáno.

- Doba použitelnosti

Hasicí přístroj je tlakovým zařízením se značkou CE a je uveden do oběhu v souladu se směrnicí Evropské unie 
č. 2014/68/EU o tlakových zařízeních. Doba použitelnosti hasicích přístrojů je stanovena na maximálně 20 let.

- Záruční podmínky

Výrobce poskytuje na výrobek záruku v délce 24 měsíců od data jeho výroby s následujícími podmínkami:

1. Hasicí přístroj musí být používán v souladu s návodem na obsluhu.

2. Hasicí přístroj nesmí vykazovat stopy poškození.

3. Hasicí přístroj nesmí vykazovat stopy po neodborné manipulaci.

| Výrobní číslo HP: | Razítko a podpis prodejce: |
| --- | --- |
| Datum (rok) výroby: 2017 |  |
| Datum prodeje: |  |

- Požadavky na kontrolu, údržbu a opravy

Po každém použití HP je povinností uživatele zajistit opravu – nové naplnění. HP musí být nejméně 1x za rok zkontrolován a nádoba HP musí být podrobena periodické tlakové zkoušce jednou za 5 let. Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, vystaví podle Vyhl. 246/2001 Sb. §9,, odst. 1.-.9. Doklad o provozuschopnosti hasicího přístroje, opatří hasicí přístroj plombou spouštěcí armatury a kontrolním štítkem.

- Prodej a servis v ČR:

VÍTKOVICE HTB a.s., Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 45192219

Tel: +420 596 664 790, +420 596 133 903, +420 596 664 787

e-mail: htb@vitkovice.cz	www.vitkovice.com

# Text boxes

0029

0062